南省消防救援总队

高层建筑火灾跨区域灭火救援预案

为加强高层建筑灭火救援准备工作，科学高效指挥跨区域救援行动，根据《应急救援作战指挥力量体系建设指导意见（修订版）》（琼消通〔2022〕48号）和《灭火救援等级指挥调度规定（试行）》（琼消通〔2020〕34号）等相关文件的要求，制定本预案。

## 一、适用范围

本预案适用全省范围内高层建筑火灾跨区域灭火救援行动。

## 二、应急响应

消防救援队伍接到高层建筑火警后，应立即启动应急响应和会商研判机制，调集灭火救援力量处置，跟踪了解灾情发展，视情提升响应等级，随时做好跨区域救援准备。高层建筑火警分为二、三、四、五级。

## （一）二级火警响应

大队全勤指挥部到场指挥处置，至少调派辖区1支站级高层建筑灭火救援作战力量，携行灭火救援装备器材，赶赴现场处置；当地政府及相关联动单位到场协助处置。

## （二）三级火警响应

1．支队全勤指挥部或协作区指挥小组到场指挥处置，并立即向总队报告，提升高层建筑火灾处置响应等级。至少调派辖区2支站级高层建筑灭火救援作战力量，携行灭火救援装备器材赶赴现场处置，视情调派其他站级高层建筑灭火救援专业处置力量到场处置；当地政府及相关联动单位到场协助处置。

2．总队根据火场实际需要，视情调集属地协作区单位高层建筑灭火救援作战力量，携行灭火救援装备器材前往增援。

## （三）四级火警响应

1．总队全勤指挥部到场指挥处置并成立前方指挥部，至少调派辖区3支站级高层建筑灭火救援作战力量，携行灭火救援装备器材赶赴现场处置，调派其他站级高层建筑灭火救援专业处置力量到场处置；总队根据火场实际需要，调集属地周边协作区高层建筑灭火救援作战力量，携行灭火救援装备器材前往增援，当地政府及相关联动单位到场协助处置。

2．总队向消防救援局报告队伍出动、参与扑救等情况，根据火场情况，消防救援局视情调集邻近消防救援总队实施跨区域增援。

## （四）五级火警响应

总队全勤指挥部到场指挥处置并成立前方指挥部，至少调派4个单位的站级高层建筑灭火救援作战力量到场处置，并联系总队级联动单位和灭火救援专家组成员到场协助指挥，省政府及相关联动单位到场协助处置。及时向消防救援局上报火情，请求启动跨省增援预案，由消防救援局指挥或授权指挥。

## 三、组织指挥

发生四级及四级以上高层建筑火警时，总队按照“一部六组”的应急救援指挥体系组建前方指挥部，下设综合信息、指挥协调、应急通信、战地政工、战勤保障、新闻宣传等6个工作组，人员由当日遂行出动的全勤作战值班指挥长、指挥助理、信息助理、保障助理、通信助理、应急通信保障分队、政工助理、宣传助理、专家技术人员、增援力量负责人及属地相关人员组成。主要任务是纵向对接应急管理部和消防救援局重特大灾害事故组织指挥机构，指导当地及增援消防救援队伍；横向联系协调地方政府有关部门、专业力量和社会应急救援队伍等，确保作战行动集中统一、快速反应、协同有序、机动灵活、精准高效。

## （一）总队前方指挥部（遂行到场）

总 指 挥：总队长或总队政治委员

副总指挥：副总队长兼灭火救援指挥部部长

职  责：主持或协助主持前方指挥部工作，统一指挥现场消防救援力量，统筹协调地方政府及其他参战力量，督促各职能组开展工作；指导各级队伍做好会商研判、力量调整、作战指挥、安全管控、讲评总结等工作。

1．综合信息组（遂行到场）

组长：总队办公室、指挥中心负责人或总指挥指定人选。

成员：由总队办公室、指挥中心助理，全勤指挥部信息助理及属地支（大）队相关人员组成。

职责：负责跨区域消防救援力量调动，保持前后方联络畅通；接报处理各类信息，组织会商研判、舆情监测，汇总统计参战力量、战斗成果、典型战例及编拟战报，牵头态势标绘；起草汇报、报告相关材料，做好大事记记录；联络协调地方政府，及时报告灭火救援动态、作战成果，向指挥部传达上级相关指示要求。

2．指挥协调组（遂行到场）

组长：总队作战训练处负责人或总指挥指定人选。

成员：由总队作战训练处、属地支（大）队相关人员组成。

职责：组织协调参战消防救援队伍落实前方指挥部作战命令和力量部署安排，提供力量布防和处置对策建议；根据处置需要，现场指导消防救援队伍开展灭火救援行动，督促落实作战安全措施；及时调度有关专家、技术设备和应急物资，协调指挥其他力量协同配合和参与救援行动。

3．应急通信组（遂行到场）

组长：总队信息通信处负责人或总指挥指定人选任。

成员：由总队信息通信处、应急通信与车辆勤务大队及属地支（大）队相关人员组成。

职责：搭建前方指挥部与各参战力量通信指挥网络，配合战勤保障组搭建前方指挥部，实现语音、文字、数据、图像实时传输，与部、局指挥中心建立可视化指挥调度体系，提供决策评估信息支撑，辅助指挥调度，确保各类文字、图像、命令等信息有效传递。

4．战地政工组（遂行到场）

组长：总队组织教育处负责人或总指挥指定人选任。

成员：由总队组织教育处、属地支（大）队相关人员组成。

职责：坚持围绕任务展开，快速反应、全程渗透，灵敏高效、因地制宜，做好救援现场的政治宣传鼓动工作，在作战疲惫、条件艰苦等关键时期进行有效的心理干预，坚定各级指战员的作战决心，收集、整理、上报灭火救援过程中的先进事迹和典型。

5．战勤保障组（遂行到场）

组长：总队后勤装备处负责人或总指挥指定人选。

成员：由总队后勤装备处、训练与战勤保障支队及属地支（大）队相关人员组成。

职责：搭建前方指挥部，组织协调做好灭火救援相关的装备、物资、驻防、饮食、卫勤和技术支持等保障工作，根据需要及时调拨补充救援装备和物资。做好预防中毒、防疫事件，及时开展灭火救援后消防救援人员身体检查和康复工作。

6．新闻宣传组（遂行到场）

组长：总队新闻宣传处负责人或总指挥指定人选。

成员：由总队新闻宣传处、属地支（大）队相关人员组成。

职责：负责以文字记录、录音、视频、照片等方式记录现场状态、救援行动等情况，制作相关新闻宣传作品，配合政府相关部门做好现场发布会和新闻媒体服务管理，统筹舆情管控；组织指导现场采访和宣传报道，对接中央和地方主流媒体、新媒体和消防宣传平台，深入报道灭火救援动态、典型战例、先进集体和个人。

## （二）总队后方指挥部

总指挥：总队长或总队政治委员

副总指挥：全勤值班或备勤总队级副职领导

成员：当日总队全勤作战值班备勤人员，以及办公室、指挥中心、作战训练处、组织教育处、信息通信处、新闻宣传处、后勤装备处等相关人员。

职责：总队后方指挥部设在总队指挥中心，主要负责联络协调地方政府，主动与相关单位开展会商研判，研究可能产生的影响以及防御对策，为前方指挥部指挥决策提供相关情况依据；指导火灾事故发生地支（大）队灭火救援工作，下达总队跨区域增援调动命令，视情向消防救援局请求增援；及时向地方政府和上级部门汇报灾害事故情况；协调社会各职能部门和联动单位，组织后勤保障和宣传报道工作；收集整理作战信息，形成报告及时向党委政府和上级部门汇报；实施跨省增援时，根据消防救援局的统一安排，负责与民航、铁路等交通运输部门联系，第一时间投送力量到场。

## 四、力量调集

（一）调集举高消防车、压缩空气泡沫消防车、高层供水消防车、水罐消防车、抢险救援消防车等车辆，支队全勤指挥部和战勤保障力量应遂行出动。

（二）根据现场需要，调集公安、供水、供电、供气、医疗救护等应急联动力量以及建筑结构专家、建筑设计人员、维保单位技术人员到场配合处置。

（三）依靠物业管理人员、保安相关人员配合处置，高层住宅楼起火，联系派出所、居委会、楼组长提供住户信息。

## 五、处置原则

（一）高层建筑火灾扑救应坚持“以固为主、固移结合”的战术原则，第一时间利用建筑消防设施，开展火情侦察、疏散救人、堵截控火、排烟散热等作战行动。

（二）火灾扑救中应始终贯彻“救人第一”的指导思想，遵循“起火层—起火层上一层—起火层上二层—顶层—起火层以上其他楼层—起火层下一层”的搜救顺序，全力搜救遇险人员。

（三）根据火势发展变化，及时采取“强攻近战、上下合击、内外结合、逐层消灭”的技战术措施，以班组为基本战斗单元，快速控制和消灭火灾。

（四）在灭火救援中应坚持攻防并举、安全为先，科学合理设置阵地，严格安全防护措施，落实火场安全制度，及时组织力量轮换，提高作战行动效能。

## 六、应急保障

（一）通信保障

1．辖区消防救援支（大）队要第一时间启动直调直报、前突通信、跨区域增援和联勤联动响应机制，多点响应、多线并进，一次性、整建制调派通信力量，以及三大电信运营商等协作单位快速赶赴事故现场。

2．综合利用有线通信、无线通信、卫星通信、计算机通信、卫星通信等手段和双光无人机、轻型卫星便携站等设备，采集传输图像，建立通信联络，构建前、后方指挥部与消防救援局指挥中心、各增援单位、各联动单位稳定的指挥通信体系，确保指令传递和语音图像畅通。

（二）战勤保障

1．装备物资。参照专业救援力量体系构成参考标准，优化调整高层建筑灭火救援作战力量装备配备，配备必要的热成像仪、测温仪、排烟机、消防机器人、救生照明线等装备器材，配齐配强移动水炮、手抬机动泵、长距离水带、异形接口、水带推车等各类灭火和供水器材以及水带铺设器具。充分利用车泵远距离、车泵与手抬机动泵、移动水囊串联接力供水等方式，全力保障现场灭火供水需要；利用供气消防车现场给气瓶充气，保障灭火现场空气呼吸器气瓶供应充足。

2．生活保障。坚持自我保障和地方保障相结合的原则，依据战勤保障力量体系构成参考标准，结合救援力量规模，调集充足的运兵车、宿营车、饮食保障车、淋浴车等装物资遂行保障，并与地方政府及有关部门建立沟通协调机制，确保救援行动有力开展。

3．医疗保障。依托随队医务人员及地方政府有关部门，在现场设置医疗救助站点，及时开展受伤群众和消防救援人员的医疗救治工作。

（三）遂行宣传

宣传报道力量要按照宣传遂行保障力量体系建设要求遂行出动，了解灾害动态和救援情况，对救援情况进行实时报道，及时将前方相关宣传资料传回后方指挥部。确定对外宣传口径，协调本地主流媒体及时编发新闻稿件，同时收集信息，及时上报消防救援局指挥中心和其他主流媒体，第一时间抢占宣传阵地。

（四）遂行政工

遂行政工力量要按照政工遂行保障力量体系建设要求遂行出动，做好战前动员和战地宣传鼓动，激发队伍士气；及时调整、健全一线党组织，加强队伍教育管理，严守作战纪律和群众纪律；开展立功创模和火线入党活动，加强典型宣传，调动参战指战员积极性；做好战后表彰及战斗骨干保留和培养。

## 七、安全提示

（一）内攻人员要编组作业，必须佩戴空气呼吸器，接近烟火区域前要戴好面罩。

（二）内攻人员要选择运行良好的消防电梯、防烟楼梯、封闭楼梯登高，严禁乘坐普遍电梯。

（三）内攻人员乘坐消防电梯登高时，要停靠在着火层下两层并提前戴好面罩，严禁停靠着火层或穿越着火层。

（四）内攻起点层要设于着火层下一层或下两层，内攻人员必须带足防护和灭火器材。

（五）内攻人员从防烟楼梯、封闭楼梯进入着火楼层必须掌握紧急撤离路线和方式，打开前室防火门前要先观察内部过火和充烟情况。

（六）内攻搜救、灭火必须以班组形式展开，严格落实个人安全防护措施，佩戴全套个人防护装备，预先明确进攻路线和作业时间，设置安全导向绳、救生照明线等，防止指战员迷失方向。

（七）进入起火、充烟区域前，应有效依托防火分隔设施，采取必要的出水掩护措施，防止轰燃、回燃、热对流等伤害。

（八）严禁人员位于车泵出水口、分水器接口、垂直铺设水带下方等部位，防止水带脱口、爆裂伤人。严禁在安全警戒区域内随意走动，防止玻璃、广告牌等高空坠物伤人。

（九）及时组织人员轮换休整，防止指战员体能消耗过大，降低紧急避险能力。

（十）在无人员被困、燃烧时间较长的火灾现场，要组织专家对建筑结构进行评估，再视情组织内攻。

（十一）严禁人员站立于楼层内排烟路径的下风口处，避免热对流伤害。

（十二）在楼层内部出水灭火时，应采取防水导流措施，阻止积水流入电梯井。

（十三）强风条件下，要注意在确保安全的前提下使用举高消防车，一旦安全装置报警，应停止使用举高消防车。利用举高消防车救人、灭火时，必须做好个人安全防护工作。

（十四）灭火时关闭建筑燃气总阀的，恢复供气前，必须要求物业管理单位通知到每家每户，确保用户燃气设备开关处于关闭状态。

（十五）灭火后要组织人员彻底搜索、清理火场，加强对电梯、避难层和避险区域的核实检查，防止遗留隐患。

附件：1. 全省高层建筑火灾灭火救援力量编成

- 省级联动单位联系表

- 全省高层建筑情况统计表

- 建筑火灾灭火救援专家组

- 全省超高层建筑情况统计表

- 高层建筑火灾扑救组织指挥要点（试行）

- 高层建筑火灾扑救行动指南

### 附件1

### 全省高层建筑火灾灭火救援力量编成

| 单位名称 |  | 力量编成 |
| --- | --- | --- |
| 海口支队 20车102人 | 金融消防站 （4车21人） | 1.搜救单元：6名指战员、1辆消防车 2灭火单元：6名指战员、1辆消防车 3.供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 4.举高单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  | 国兴消防站 （4车21人） | 1.搜救单元：6名指战员、1辆消防车 2灭火单元：6名指战员、1辆消防车 3.供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 4.举高单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  | 特勤二站 （6车27人） | 1.搜救单元：6名指战员、1辆消防车 2灭火单元：6名指战员、1辆消防车 3.供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 4.2个举高单元：6名指战员、2辆消防车 5.照明单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  | 特勤一站 （2车9人） | 1.供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 2.举高单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  | 西海岸消防站 （2车12人） | 1.供排单元：12名指战员、2辆消防车 |
|  | 桂林洋消防站 （2车12人） | 1.供排单元：12名指战员、2辆消防车 |
| 三亚支队 18车90人 | 河西消防站 （4车21人） | 1.搜救单元：6名指战员、1辆消防车 2灭火单元：6名指战员、1辆消防车 3.供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 4.举高单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  | 海棠湾消防救援站 （4车21人） | 1.搜救单元：6名指战员、1辆消防车 2灭火单元：6名指战员、1辆消防车 3.供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 4.举高单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  | 凤凰特勤消防救援站 （6车27人） | 1.搜救单元：6名指战员、1辆消防车 2灭火单元：6名指战员、1辆消防车 3.供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 4.2个举高单元：6名指战员、2辆消防车 5.照明单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  | 南边海消防救援站 （2车9人） | 1.供水（安全）单元：6名指战员、1辆消防车 2.举高单元：3名指战员、1辆消防车 |
|  | 亚龙湾防救援站 （2车12人） | 1.供排单元：12名指战员、2辆消防车 |
| 儋州支队 12车63人 | 中兴大道特勤站 （21人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元，6名指战员，1辆消防车 4.举高单元：3名指战员，1辆消防车 |
|  | 白马井消防站 （21人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元，6名指战员，1辆消防车 4.举高单元：3名指战员，1辆消防车 |
|  | 云月路消防站 （21人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元，6名指战员，1辆消防车 4.举高单元：3名指战员，1辆消防车 |
| 琼海支队 12车60人 | 福海路特勤站 （20人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元：6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元：2名指战员，1辆消防车 |
|  | 博鳌消防站 （20人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元：6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元：2名指战员，1辆消防车 |
|  | 嘉积消防站 （20人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元：6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元：2名指战员，1辆消防车 |
| 文昌支队 8车40人 | 文清大道消防站 （20人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元：6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元：2名指战员，1辆消防车 |
|  | 航天城消防站 （20人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元：6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元：2名指战员，1辆消防车 |
| 东方支队 8车41人 | 福耀消防救援站 （20人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元：6名指战员，1辆消防车 4.举高单元：2名指战员，1辆消防车 |
|  | 工业园特勤站 （21人4车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 4.举高单元：3名指战员，1辆消防车 |
| 洋浦支队 14车81人 | 保税消防站 （18人3车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 |
|  | 海陆特勤站 （18人3车） | - 搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 - 4.举高单元：3名指战员，1辆消防车 |
|  | 高山特勤站 （24人4车1机器人） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 4.举高单元：3名指战员，1辆消防车 5.排烟单元：3名指战员，1台排烟机器人 |
|  | 新英湾消防站 （21人4车） | - 搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 - 4.举高单元：3名指战员，1辆消防车 |
| 五指山大队 | 通什消防站 （18人3车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 |
| 万宁大队 7车39人 | 万城消防救援站 （21人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元：6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元：3名指战员，1辆消防车 |
|  | 兴隆消防救援站 （18人3车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元：6名指战员，1辆消防车 |
| 定安大队 | 定城消防救援站 （19人4车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车； 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车； 3.供水、安全单元:7名指战员，2辆消防车 |
| 屯昌大队 | 屯城消防救援站 （20人4车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元:2名指战员，1辆消防车 |
| 澄迈大队 9车42人 | 金江消防救援站 （21人4车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元:3名指战员，1辆消防车 |
|  | 老城消防救援特勤站 （21人5车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，2辆消防车 4.举高喷射单元:3名指战员，1辆消防车 |
| 临高大队 | 临城消防站 （18人3车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 |
| 白沙大队 | 牙叉消防救援站 （21人4车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元:3名指战员，1辆消防车 |
| 昌江大队 | 石碌消防救援站 （21人4车） | 1.搜救单元：6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元：6名指战员，1辆消防车 3.供水单元、安全单元，6名指战员，1辆消防车 4.举高单元：3名指战员，1辆消防车 |
| 乐东大队 | 乐东抱由消防救援站 （21人4车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 4.举高喷射单元:3名指战员，1辆消防车 |
| 陵水大队 4车26人 | 椰林消防救援站 （18人2车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 |
|  | 香水湾消防救援站 （8人2车） | 1.举高单元：2名指战员，1辆消防车 2.供排单元：6名指战员，1辆消防车 |
| 保亭大队 | 保城消防救援站 （18人3车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 |
| 琼中大队 | 琼中营根消防救援站 （18人3车） | 1.搜救单元:6名指战员，1辆消防车 2.灭火单元:6名指战员，1辆消防车 3.供水、安全单元:6名指战员，1辆消防车 |

### 附件2

### 省级联动单位联系表

| 序号 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 省发展和改革委员会 | 65367444 |
| 2 | 省自然资源和规划厅 | 65338010 |
| 3 | 省旅游和文化广电体育厅 | 65200706 |
| 4 | 省生态环境厅 | 65350100 |
| 5 | 省农业农村厅 | 65227027 |
| 6 | 省工业和信息化厅 | 65326233 |
| 7 | 省商务厅 | 65371241（工作日） 65310032（节假日） |
| 8 | 省科学技术厅 | 65342520 |
| 9 | 省财政厅 | 68531494（工作日） 68531510（节假日） |
| 10 | 省人力资源和社会保障厅 | 65338120 |
| 11 | 省教育厅 | 65239786 |
| 12 | 省卫生健康委员会 | 13086062910 |
| 13 | 省公安厅 | 68836110 |
| 14 | 省民政厅 | 65380130 |
| 15 | 省住房和城乡建设厅 | 65342877 |
| 16 | 省交通运输厅 | 65343827 |
| 17 | 省水务厅 | 65786137 65786108 |
| 18 | 省应急管理厅 | 66771111 |
| 19 | 省市场监督管理局 | 66767650 |
| 20 | 省林业局 | 65341025 |

### 附件3

### 全省高层建筑统计表

统计时间：2022年8月

| 序列 | 单位 | 投入使用数 | 在建数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海口 | 1820 | 0 |
| 2 | 三亚 | 1119 | 1 |
| 3 | 儋州 | 884 | 0 |
| 4 | 琼海 | 951 | 7 |
| 5 | 文昌 | 350 | 0 |
| 6 | 东方 | 321 | 42 |
| 7 | 洋浦 | 124 | 0 |
| 8 | 万宁 | 263 | 9 |
| 9 | 五指山 | 133 | 0 |
| 10 | 乐东 | 271 | 0 |
| 11 | 澄迈 | 533 | 0 |
| 12 | 临高 | 97 | 25 |
| 13 | 定安 | 253 | 46 |
| 14 | 屯昌 | 180 | 0 |
| 15 | 陵水 | 329 | 19 |
| 16 | 昌江 | 187 | 5 |
| 17 | 保亭 | 346 | 10 |
| 18 | 琼中 | 154 | 5 |
| 19 | 白沙 | 94 | 43 |
| 总计 |  | 8409 | 212 |

### 附件4

### 建筑火灾灭火救援专家组

| 序号 | 姓名 | 所在地 | 部职别 | 专业 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郝 伟 | 北京 | 应急管理部灭火救援 专家组成员 | 灭火救援 | 18811696129 |
| 2 | 朱忠明 | 上海 | 应急管理部灭火救援 专家组成员 | 灭火救援 | 18512139579 |
| 3 | 苗国典 | 沈阳 | 应急管理部灭火救援 专家组成员 | 灭火救援 | 13840436888 |
| 4 | 张玉升 | 济南 | 山东省消防救援总队 高级工程师 | 灭火救援 | 18615178517 |
| 5 | 李艳军 | 海口 | 北京中联环建文建筑设计有限公司海南分公司总工 | 结构设计 | 18500759077 |
| 6 | 李新斌 | 海口 | 海南华金钢构有限公司 | 钢结构研究 | 13976989999 |
| 7 | 黄奇波 | 海口 | 海南民生管道燃气有限公司客管部副总经理 | 燃气泄漏 | 13158998987 |
| 8 | 李斯敏 | 海口 | 海口市建设工程施工图设计 文件审查服务中心总工 | 路桥设计 | 13907691202 |
| 9 | 符晓炜 | 海口 | 海口市市政工程维修公司 质安部部长 | 市政设施 | 13876969878 |
| 10 | 陈 岳 | 海口 | 海口市供电局安监部副经理 | 市政供电 | 13876036757 |
| 11 | 卢 杰 | 三亚 | 海南省地震局高级工程师 | 结构专家 | 13911263649 |
| 12 | 陈小文 | 三亚 | 原三亚消防支队参谋长 | 建筑火灾扑救 | 13807524789 |
| 13 | 王 曼 | 琼海 | 琼海市住房和城乡建设局 高级工程师 | 工程建设 安全 | 15798909949 |
| 14 | 梅幸福 | 洋浦 | 国投（洋浦）石油储备 有限公司消防主管 | 灭火救援 | 13976125080 |

### 附件5

### 全省超高层建筑情况统计表

统计时间：2022年8月

| 序号 | 所在地 | 建筑名称 | 地址 | 高度（米） | 地上 层数 | 地下 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海口 | 海南一卡通物业管理股份有限公司 （海航国际广场） | 海口市滨海大道109号 | 249.7 | 54 | 3 |  |
| 2 | 海口 | （海口胜意物业服务有限公司）海口明光胜意国际大酒店 | 海口市南海大道9号 | 166 | 46 | 2 |  |
| 3 | 海口 | 海南天邑物业管理有限公司（天邑国际大厦） | 海口市滨海大道85号 | 164 | 45 | 3 |  |
| 4 | 海口 | 互联网金融大厦 A栋 | 海口市国兴大道3号 | 162.2 | 37 | 3 |  |
| 5 | 海口 | 互联网金融大厦 B栋 | 海口市国兴大道3号 | 162.2 | 37 | 3 |  |
| 6 | 海口 | 百方大厦 | 海口市滨海大道南侧 | 159.6 | 36 | 3 |  |
| 7 | 海口 | 中环国际广场 | 海口市滨海大道南侧 | 153.4 | 39 | 3 |  |
| 8 | 海口 | 北京国瑞物业服务有限公司海口分公司（海阔天空国瑞城二期B座办公楼） | 海口市大英山新城市中心区 | 149.9 | 39 | 3 |  |
| 9 | 海口 | 中国人民银行海口中心支行（琼泰大厦） | 海口市滨海大道83号 | 148.6 | 38 | 3 |  |
| 10 | 海口 | 新世界发展有限公司上海证大物业管理有限公司海口分公司（海垦国际金融中心） | 海口市滨海大道115号 | 139 | 39 | 3 |  |
| 11 | 海口 | 海航大厦 | 海口市国兴大道7号 | 138.45 | 31 | 3 |  |
| 12 | 海口 | 海口华润中心一期1#住宅楼 | 海口市明珠路与金贸东路交叉路口往东南约100米 | 126.7 | 35 | 0 |  |
| 13 | 海口 | 海口华润中心一期2#住宅楼 | 海口市明珠路与金贸东路交叉路口往东南约100米 | 126.7 | 35 | 0 |  |
| 14 | 海口 | 海口华润中心一期3#住宅楼 | 海口市明珠路与金贸东路交叉路口往东南约100米 | 126.7 | 35 | 0 |  |
| 15 | 海口 | 恒大外滩首期（一标段）1#楼 | 海口市渡海路 | 125.75 | 42 | 0 |  |
| 16 | 海口 | 恒大外滩首期（一标段）2#楼 | 海口市渡海路 | 125.75 | 42 | 0 |  |
| 17 | 海口 | 恒大外滩首期（一标段）5#楼 | 海口市渡海路 | 125.75 | 42 | 0 |  |
| 18 | 海口 | 恒大外滩首期（一标段）6#楼 | 海口市渡海路 | 125.75 | 42 | 0 |  |
| 19 | 海口 | 恒大外滩首期（二标段）3#楼 | 海口市渡海路 | 125.75 | 42 | 0 |  |
| 20 | 海口 | 恒大外滩首期（二标段）7#楼 | 海口市渡海路 | 125.75 | 42 | 0 |  |
| 21 | 海口 | 华发大厦 | 海口市大同路25号 | 125 | 34 | 2 |  |
| 22 | 海口 | 海南银通国际物业管理有限公司（交行大厦） | 龙华区国贸路45号 | 120 | 34 | 3 |  |
| 23 | 海口 | 万绿园壹号2#楼 | 海口市龙华区民声东路1号 | 119.7 | 37 | 1 |  |
| 24 | 海口 | 滨海国际金融中心 | 海口市滨海大道117号 | 118.1 | 33 | 2 |  |
| 25 | 海口 | 万绿园壹号1#楼 | 海口市龙华区民声东路1号 | 116.6 | 36 | 1 |  |
| 26 | 海口 | 全球贸易之窗 | 海口市国兴大道15A | 116 | 30 | 3 |  |
| 27 | 海口 | 中国石化集团海南经济开发有限公司黄金海景大酒店 | 海口市滨海大道67号 | 115 | 33 | 0 |  |
| 28 | 海口 | 海南电信长途枢纽大楼 | 海口市南海大道 | 110 | 28 | 1 |  |
| 29 | 海口 | 建行大厦 | 海口市国贸大道2号 | 108 | 36 | 2 |  |
| 30 | 海口 | 海南港澳物业管理有限公司海景湾大厦 | 海口市景湾路8号 | 108 | 32 | 1 |  |
| 31 | 海口 | 互联网金融大厦 C栋 | 海口市国兴大道3号 | 106.6 | 23 | 3 |  |
| 32 | 海口 | 海南新财富物业服务有限公司（财富广场） | 龙华区滨海大道103号 | 106 | 31 | 2 |  |
| 33 | 海口 | 南洋大厦 | 海口市滨海大道81号 | 100.55 | 28 | 1 |  |
| 34 | 三亚 | 三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店项目一期（酒店主楼） | 三亚市海棠湾滨海路和风塘路交接处东侧 | 227.5 | 48 | 2 |  |
| 35 | 三亚 | 海棠湾红树林度假酒店 | 三亚市海棠湾镇海棠B1区北路5号地 | 126 | 31 | 4 |  |
| 36 | 三亚 | 三亚阳光金融广场 | 三亚市迎宾路 | 145 | 35 | 2 |  |
| 37 | 三亚 | 中环广场1#写字楼 | 三亚凤凰路与迎宾路交叉口 | 131.9 | 29 | 2 |  |
| 38 | 三亚 | 三亚财经国际论坛中心项目 | 三亚市海棠区海棠湾广场北侧地块 | 194.3 | 46 | 2 |  |
| 39 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛290栋 | 儋州滨海新区2-07-1地块 | 117 | 24 | 1 |  |
| 40 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛291栋 | 儋州滨海新区2-07-1地块 | 122 | 25 | 1 |  |
| 41 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛305栋 | 儋州滨海新区2-08-1地块 | 118 | 36 | 1 |  |
| 42 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛314栋 | 儋州滨海新区2-08-1地块 | 117 | 25 | 1 |  |
| 43 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛315栋 | 儋州滨海新区2-08-1地块 | 117 | 25 | 1 |  |
| 44 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛318栋 | 儋州滨海新区2-08-1地块 | 119 | 39 | 1 |  |
| 45 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛319栋 | 儋州滨海新区2-08-1地块 | 119 | 39 | 1 |  |
| 46 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛333栋 | 儋州滨海新区2-10-2地块 | 120 | 25 | 1 |  |
| 47 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛334栋 | 儋州滨海新区2-10-2地块 | 119 | 25 | 1 |  |
| 48 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛335栋 | 儋州滨海新区2-10-2地块 | 119 | 25 | 1 |  |
| 49 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛338栋 | 儋州滨海新区2-10-2地块 | 117 | 38 | 1 |  |
| 50 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛339栋 | 儋州滨海新区2-10-2地块 | 117 | 38 | 1 |  |
| 51 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛340栋 | 儋州滨海新区2-10-2地块 | 115 | 38 | 1 |  |
| 52 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛341栋 | 儋州滨海新区2-10-2地块 | 115 | 38 | 1 |  |
| 53 | 儋州 | 中国海南海花岛2号岛342栋 | 儋州滨海新区2-10-2地块 | 138 | 29 | 1 |  |
| 54 | 儋州 | 中国海南海花岛3号岛395栋 | 儋州滨海新区3-04-5地块 | 118.85 | 25 | 1 |  |
| 55 | 儋州 | 中国海南海花岛3号岛399栋 | 儋州滨海新区3-04-5地块 | 118.85 | 25 | 1 |  |
| 56 | 儋州 | 中国海南海花岛3号岛403栋 | 儋州滨海新区3-04-5地块 | 118.85 | 25 | 1 |  |
| 57 | 儋州 | 中国海南海花岛3号岛404栋 | 儋州滨海新区3-04-5地块 | 118.85 | 25 | 1 |  |
| 58 | 儋州 | 中国海南海花岛3号岛412栋 | 儋州滨海新区3-05-1地块 | 117 | 38 | 1 |  |
| 59 | 儋州 | 中国海南海花岛3号岛428栋 | 儋州滨海新区3-05-1地块 | 117 | 38 | 1 |  |
| 60 | 洋浦经济开发区 | 洋浦大厦 | 洋浦经济开发区控股大道1号 | 141.5 | 34 |  | 1 |

### 附件6

### 高层建筑火灾扑救组织指挥要点

（试  行）

一、处置原则

（一）高层建筑火灾扑救应坚持“以固为主、固移结合”的战术原则，第一时间利用建筑消防设施，开展火情侦察、疏散救人、堵截控火、排烟散热等作战行动。

（二）火灾扑救中应始终贯彻“救人第一”的指导思想，遵循“起火层—起火层上一层—起火层上二层—顶层—起火层以上其他楼层—起火层下一层”的搜救顺序，全力搜救遇险人员。

（三）根据火势发展变化，及时采取“强攻近战、上下合击、内外结合、逐层消灭”的技战术措施，以班组为基本战斗单元，快速控制和消灭火灾。

（四）在灭火救援中应坚持攻防并举、安全为先，科学合理设置阵地，严格安全防护措施，落实火场安全制度，及时组织力量轮换，提高作战行动效能。

二、接警调度

（五）高层建筑发生火灾，火警等级宜判定为三级，支队全勤指挥部和战勤保障力量遂行出动，并同步调集邻近微型消防站力量。火警等级提升在作战力量到场前由指挥中心决定，作战力量到场后由现场指挥员决定。

（六）高层建筑火灾扑救基本战斗编成宜为4辆水罐消防车、1辆举高消防车、1辆抢险救援消防车。判定为三、四、五级火警宜分别调派不少于2个、4个、8个基本战斗编成，并根据现场情况，及时调集高层供水消防车、压缩空气泡沫消防车、照明消防车、供气消防车、通信指挥车、消防无人机等车辆装备。

三、组织指挥

（七）辖区中队指挥员在出动途中，应及时向指挥中心、起火单位消防控制室和微型消防站，了解、核实现场人员被困情况，查询建筑有关信息，预判灾情规模，进行初战力量部署，明确车辆停靠位置，提示行动注意事项。

（八）辖区中队及增援力量到场后，宜在着火建筑首层大厅、消防控制室、进攻起点层、建筑外部等部位、区域布设力量，明确专人负责，并迅速建立包括微型消防站、单位消防安全管理人在内的指挥作战体系。

（九）全勤指挥部到场后，应迅速接管指挥权，明确指挥位置，划分战斗区段，标绘现场作战力量部署图，实施统一指挥。在进攻起点层或首层大厅设置前沿指挥点，负责指挥协调各楼层内攻作战行动；在建筑外部设置总指挥部，负责指挥各前沿指挥点的作战行动、协调力量集结、火场供水、安全警戒、战勤保障和外攻作战行动。每个楼层、每个区段均应明确专人指挥，并提前确定紧急撤离信号和路线，备有紧急救助小组。

（十）根据现场情况，视情架设中继台、利用通信指挥车或消防电话等方式进行通信联络，确保通讯畅通。

四、设施应用

（十一）现场指挥员充分利用消防控制室进行火情侦察，通过“两屏、三器、两柜”，掌握火势发展变化和建筑消防设施动作情况，实施灾情研判和决策指挥，详见下表：

| 类 别 | 途 径 | 要 素 |
| --- | --- | --- |
| 两屏 | 视频监控屏 | 1.观察烟气流动，人员疏散情况 2.观察防火门启闭状态 3.观察喷淋系统动作情况 |
|  | 图形显示屏（消防设施） | 判断起火部位和火势蔓延趋势 |
| 三器 | 火灾报警控制器 | 1.核实起火部位和火势蔓延情况 2.观察消防设施动作时间 |
|  | 消防联动控制器 | 1.观察消防设施动作状态 2.视情手动启动消防设施 |
|  | 消防应急广播控制器 | 1.观察应急广播动作情况 2.视情通过广播引导人员疏散 |
| 两柜 | 消防电源控制柜 | 1.观察消防电源所处状态 2.视情手动切换备用电源 |
|  | 消防水箱液位显示柜 | 1.观察消防水箱液位 2.估算室内消火栓系统用水时间 |

（十二）优先使用消防电梯，实施登高作业、救助人员和运送器材，明确专人进行管控，并采取防水导流措施，避免积水流入电梯井。如联动控制器处于手动状态，可通过控制开关迫降并使用消防电梯。使用电梯时，严禁直达、穿越着火层，并应避免冲撞、倚靠电梯门，防止发生变形。

（十三）优先启动楼梯间、前室等部位的机械加压送风防烟设施，保障疏散搜救、内攻灭火等作战行动。在确保排烟路径安全的前提下，利用机械排烟设施实施排烟、控烟时，可手动或远程启动打开排烟阀，启动排烟风机。严禁人员位于排烟路径的下风口处，防止烟热对流伤害。

（十四）优先利用室内消火栓系统出水灭火，并根据给水形式、管网直径、消防泵流量等情况，合理确定出枪数量，保证射流持续有效。当室内消火栓系统与喷淋系统共用供水管路时，可根据现场情况，视情关闭局部楼层喷淋信号阀，保障灭火用水。

（十五）通过水泵接合器加压供水时，应区分功能和供给范围，保证阀门处于开启状态，其中高区补水压力不应大于2.5MPa，低区补水压力不应大于1.6MPa。

五、疏散救人

（十六）将人员信息核实贯穿于灭火救援全过程，充分利用消防应急广播系统、消防电梯、避难层、防烟楼梯间、封闭楼梯间、室外疏散楼梯、专用救援窗口、举高消防车等途径和手段，加强对起火层和充烟、隐蔽区域的人员疏散与搜救，做到全覆盖、无遗漏。

（十七）视情分开设置人员疏散和内攻灭火路线，避免形成对冲。本着“能下尽下”的原则，一次性将被困人员疏散救助至安全区域；对一时无法转移至安全区域的人员，可以视情转移至上风窗口、平台或避难层后伺机救助。

（十八）对已确认搜索完毕的房间和楼层，应在醒目位置进行统一标识，避免重复搜救。灭火后应组织人员对火场进行彻底清理，防止遗留盲点。

六、灭火攻防

（十九）在着火楼层下两层作为进攻起点层，并在进攻起点层下一层设立力量集结点，做到人装同上、一次到位。预先选择与着火层结构布局相似的下部楼层，组织官兵进行熟悉，做好内攻灭火准备。

（二十）依托防火、防烟分区设置水枪阵地，合理组织实施梯次进攻。进入室内灭火前，应对房门采取限位措施，保持低姿、缓慢开启、控制射流，防止突发险情伤害。同一层面选择2个楼梯同时进攻时，做到相向进攻、攻防同步、上下设防。

（二十一）查明建筑外墙结构及材料，判断火势有无向上蔓延的趋势。如攻防高度可控时，可采取举高消防车射水、移动水炮等方法阻截火势；如超出车辆装备可控高度时，可组织力量从上至下分层布控、阻断火势；如火势接近建筑顶部时，可利用屋顶消火栓出水灭火。

（二十二）高层建筑火灾扑救中一般不宜破拆外部玻璃幕墙进行排烟。如需破拆时，应根据现场火势、风力、风向等情况，合理选择破拆位置与时机，采取有效防控措施，防止烟火蔓延扩大

七、车辆作业

（二十三）初战力量到场后，应合理选择车辆停靠位置，主战车辆应部署在灭火救援行动展开的主要方面，原则上靠水带铺设一侧停靠，并为后续力量和举高消防车预留通道、位置。全勤指挥部到场后，应根据交通道路状况和现场作业需求，明确人员、装备、车辆集结区，防止发生拥堵。消防车辆应与着火建筑保持一定安全距离。

（二十四）举高消防车停靠应考虑作业场地承重、架空管线等情况，使传感器处于自动报警状态。作战任务未明确时，严禁盲目展开，严禁在梯臂上附加铺设水带实施供水。

（二十五）举高消防车优先布置在有被困人员待救的作业面。实施外部进攻时，应从上风或侧上风方向靠近救援位置，工作斗不得正对封闭外窗，不得盲目向建筑内部射水。

八、高层供液

（二十六）室内消火栓系统无法使用时，应迅速建立移动供液线路，优先选用压缩空气泡沫等灭火剂，减少水渍损失。

（二十七）施救高度低于100米时，宜优先采取沿楼梯蜿蜒铺设水带，蜿蜒铺设水带长度=垂直高度×2.2；超过100米时，宜优先采取沿楼梯缝隙垂直铺设水带，水带固结必须安全、可靠。

（二十八）建立移动供液线路受阻时，可充分利用举高消防车半固定管路实施供水，投送人员和装备，提高灭火救援行动效能。

（二十九）建立移动供液线路时，应在地面设置用于停水、泄压的分水器（宜为螺旋开关式三分水）。泄压时，首先开启地面分水器泄压，同时缓慢降低车泵出水压力，待垂直供水线路余水排尽后方可停泵。

九、安全警示

（三十）内攻搜救、灭火必须以班组形式展开，严格个人安全防护措施，预先明确进攻路线和作业时间，可采取设置安全导向绳、救生照明线等方法，防止发生方向迷失。

（三十一）进入起火、充烟区域前，应有效依托防火分隔设施，采取必要的出水掩护措施，防止轰燃、回燃、热对流等伤害。并及时组织人员轮换休整，防止战斗减员。

（三十二）严禁人员位于车泵出水口、分水器接口、垂直铺设水带下方等部位，防止水带脱口、爆裂伤人。严禁在安全警戒区域内随意走动，防止玻璃雨等高空坠物伤人。

### 附件7

### 高层建筑火灾扑救行动指南

本行动指南作为高层建筑火灾扑救决策指挥和行动展开的参考依据，非强制性规程。指战员应结合实际灾情、客观环境和作战实力等情况，正确理解并合理运用。

# 一、处置难点

（一）建筑复杂多样。建筑结构与形式多样，内部分隔复杂，起火后易造成大面积充烟，给救人、灭火带来困难。

（二）堵截控火难度大。烟火既可通过外窗、装饰物或保温材料向上燃烧，也可通过内部竖向管井、敞开的楼梯间和玻璃幕墙与地坪接缝垂直蔓延，极易形成立体火灾。

（三）作业环境受限。外部道路、场地易被占用，举高消防车难以实施作业，内攻通道易被烟火封堵。

（四）组织供水困难。可供垂直铺设水带的位置少且铺设耗时费力，车辆泵浦的供液高度有限，水带易断裂、脱口造成供液中断，建筑消防供水设施可能潜在故障隐患。

（五）人员搜救任务重。人数众多且较为分散，疏散通道有限，影响快速搜救。建筑高、层数多，消防员抢救疏散被困人员体力消耗大。

# 二、力量调集

（一）调集举高消防车、压缩空气泡沫消防车、高层供水消

防车、水罐消防车、抢险救援消防车等车辆，支队全勤指挥部和战勤保障力量应遂行出动。

（二）根据现场需要，调集公安、供水、供电、供气、医疗救护等应急联动力量以及建筑结构专家、建筑设计人员、维保单位技术人员到场配合处置。

（三）依靠物业管理人员、保安相关人员配合处置，高层住宅楼起火，联系派出所、居委会、楼组长提供住户信息。

# 三、途中决策

（一）车辆出动后，指挥员要与指挥中心、报警人联系，询问核实下列情况：

1、火警地址。

2、起火楼层和部位、燃烧物质及火势情况。

3、人员逃生和被困情况。

4、周边道路通行能力情况。

5、增援力量出动及社会应急联动单位调集情况等。

（二）出动途中查询起火建筑的建设时间、有无改扩建、使用性质、楼层功能、结构布局、层数、面积、进攻途径和消防水源等情况。

（三）接近火场时注意观察下列情况：

1、风向、风力情况。

2、起火建筑冒烟楼层和烟雾颜色，一般冒出烟气楼层中最下一层为起火层。

3、外部窗口是否有明火。

4、是否有被困人员呼救或发出求救信号。

5、高层建筑周边道路、消防车作业面等情况。

（四）综合火场信息，初步预判起火楼层、灾情规模和人员被困情况，视情请求增援。

（五）辖区消防救援站指挥员途中应向本站其他车辆人员、增援消防救援站指挥员通报掌握的情况，部署车辆停靠位置和初步作战分工，提示行动注意事项。增援消防救援站出动途中应主动与辖区消防救援站指挥员取得联系，了解掌握基本情况。

（六）出动途中，联系起火单位提出初期处置建议和需要配合的事项，指导单位组织人员疏散和利用固定消防设施开展自救，并要求单位清理起火建筑周边车辆等影响救援行动的障碍。

# 四、车辆停靠

（一）车辆到场后，遵循“安全、有序”的原则选择停靠位置。

（二）停车时尽量选择在起火建筑上风、侧上风的安全位置停靠，不得停靠于存在坠落风险物体的下方。

（三）举高消防车停靠点要便于展开，优先部署在有被困人员待救的作业面，要考虑作业面安全、地面荷载和架空线路影响等因素。

（四）初战到场车辆尽量停靠在建筑不同作业面，以便全面观察火情，实施救人灭火，有效占据水源。同时，要考虑优先停靠在便于移动供液线路铺设、器材运送的地点。

（五）先期到场车辆要注意留出车辆进出通道和登高作业面，非主战车辆和社会应急联动单位车辆安排停靠在火场外围。

（六）到场后应划定警戒范围，协调公安民警等维持秩序，视情实施道路交通管制。

（七）参战车辆较多时，要设置车辆集结区，增援车辆到场后首先至集结区报到。

# 五、灾情评估

（一）灾情评估应贯穿于灭火战斗全过程，与疏散救人、战斗展开和安全防护等工作同步进行，做到反复搜寻人员和火点、内外侦察危险因素和关注灾情变化情况。

（二）询问了解人员疏散、前期自救、燃烧部位和物质以及灾情严重程度等情况。

（三）从外部观察火势和烟雾蔓延情况、窗口有无人员被困、进攻通道、举高消防车作业面以及建筑外墙结构及材料，判断火势有无向上蔓延的趋势。当建筑规模较大时，安排人员分别从不同位置实施观察，利用无人机、望远镜等进行辅助侦察。

（四）安排人员到消防控制室核实起火区域、消防联动设备动作情况，查看实时影像，视情启用应急广播、防排烟、消防泵等建筑消防设施，指定专人控制消防电梯。

（五）组织侦察小组深入内部侦察，确认起火范围和受烟火威胁区域、人员被困位置和数量以及进攻路线等情况。

（六）在实施侦察的同时，要对以下情况进行研判：

1、过火面积、充烟范围。

2、被困人员的位置、搜救途径和方法，生还的可能性等。

3、着火建筑内电源、燃气是否切断。

4、现场主要方面和扑救重点，控火、灭火的主要途径和阵地位置。

5、现场救援可能存在的行动风险因素（易燃易爆物品等）。

（七）通过观察烟雾流动或感知温度等手段，对内部燃烧程度，可能发生轰燃、回燃和剧烈热对流的风险等情况进行充分估计。

（八）当现场被困人员数量较多时，现场应以救人为主，水枪出水重在开辟救人途径、掩护救人。

（九）当建筑呈现立体燃烧态势，要评估火势对起火层上、下楼层以及周边建筑影响，短期内现场力量难以全面控制火势时，集中力量保护受火势严重威胁的毗邻建筑、相邻楼层或相邻的防火分区。

# 六、组织指挥

（一）上级指挥员未到场前，辖区消防救援站负责初战现场指挥，明确到场力量的作战位置和任务分工，统一指挥、协调现场行动。

（二）增援消防救援站指挥员到场后，第一时间向现场最高指挥员报到并领受任务，不得盲目实施战斗展开。情况紧急，无法及时报告时，一边实施战斗展开，一边电台请示汇报。

（三）全勤指挥部指挥员到场后，听取情况介绍，侦察掌握现场情况，接管指挥权或授权指挥。全勤指挥部指挥员按照救人、灭火、供水、集结等不同任务实施分段指挥，各负其责。

（四）地面进攻起点安排指挥员负责供水、外部进攻、力量调配和增援消防救援站协调等工作，前沿阵地等关键位置必须安排指挥员负责指挥。

（五）公安、供水、供电等应急力量由政府领导实施统筹指挥或授权指挥。消防指挥员主要负责灭火救援专业指挥，并根据实际提出配合处置的具体需求。

# 七、设施应用

（一）现场指挥员充分利用消防控制室进行火情侦察，通过“两屏、三器、两柜”，掌握火势发展变化和建筑消防设施动作情况，实施灾情研判和决策指挥。

| 类 别 | 途 径 | 要 素 |
| --- | --- | --- |
| 两屏 | 视频监控屏 | 1.观察烟气流动，人员疏散情况 2.观察防火门启闭状态 3.观察喷水系统动作情况 |
|  | 图形显示屏（消防设施） | 判断起火部位和火势蔓延趋势 |
| 三器 | 火灾报警控制器 | 1.核实起火部位和火势蔓延情况 2.观察消防设施动作时间 |
|  | 消防联动控制器 | 1.观察消防设施动作状态 2.视情手动启动消防设施 |
|  | 消防应急广播控制器 | 1.观察应急广播动作情况 2.视情通过广播引导人员疏散 |
| 两柜 | 消防电源控制柜 | 1.观察消防电源所处状态 2.视情手动切换备用电源 |
|  | 消防水箱液位显示柜 | 1.观察消防水箱液位 2.估算室内消火栓系统用水时间 |

（二）优先使用消防电梯，实施登高作业、抢救疏散人员和运送器材，明确专人进行管控。

（三）优先启动楼梯间、前室等部位的机械加压送风防烟设施，保障疏散搜救、内攻灭火等作战行动。在确保排烟路径安全的前提下，利用机械排烟设施实施排烟、控烟时，可手动或远程启动打开排烟阀，启动排烟风机。烟气温度超过280℃时，排烟风机将停止运行。

（四）优先利用室内消火栓系统出水灭火，携带水带、水枪、转换接口等器材，并根据给水形式、管网直径、消防泵流量等情况，合理确定出枪数量，保证射流持续有效。当室内消火栓系统与自动喷水灭火系统共用供水管路时，可根据现场情况，视情关闭局部楼层喷淋信号阀，保障灭火用水。

（五）通过水泵接合器加压供水时，应区分功能和供给范围，保证阀门处于开启状态，其中高区补水压力不应大于2.5MPa，低区补水压力不应大于1.6MPa。

# 八、进攻途径

（一）建筑内灭火进攻起点层应设于着火层下一层或下二层，并以此作为人员、器材的集结区。力量较多时，后续到场力量的进攻起点层设置在初战力量的下层。在起火楼层较高的情况下，要在进攻起点层下方适当位置设立器材中转区，备足空气呼吸器、水带、分水器、水枪等装备器材。

（二）救人和灭火内部途径主要有消防电梯、封闭或防烟楼梯间；外部途径主要有室外楼梯、举高消防车、邻近建筑等。

（三）指战员到场应首先检查地面各个疏散、进攻通道是否畅通，如通道受火势威胁或锁闭，应立即组织人员通过出水灭火、破拆等方式开辟通道。

（四）指战员到场后应首选消防电梯登高至楼内进攻起点层，严禁直接乘消防电梯至起火层或穿越起火层。

（五）发现楼梯内无楼层标识时，应安排人员对楼层予以标记，便于识别。

（六）楼内有多部楼梯时，应根据起火位置，考虑利用不同楼梯分别实施灭火进攻和疏散救人，防止相互干扰。

（七）进入起火楼层，要掌握紧急撤离路线和方式，打开前室防火门前，观察门的外观和烟雾情况，触摸并感知门的温度，预判内部过火和充烟情况。

（八）前室、走道充烟时，人员进出楼梯间后，应关闭防火门，防止烟热涌入楼梯间。

（九）当进攻通道位于燃烧部位下方，可能受到玻璃等坠落物影响时，应合理规划出入路线，避开危险区域。

# 九、疏散救人

（一）坚持“救人第一”的指导思想，人员信息核实应贯穿于灭火救援全过程，重点加强起火层和充烟区域搜索，确认电梯轿厢、厕所等隐蔽区域内是否有人员被困。

（二）当现场灾情规模大、被困人员数量多时，楼层搜救应遵循“起火层—起火层上一层—起火层上二层—顶层—起火层以上其他楼层—起火层下一层”的顺序实施分工搜索，起火层搜救应按照“起火房间—起火房间两侧房间—起火房间对面房间—其他房间”的顺序实施。

（三）高层建筑的常规疏散救人途径主要有消防电梯、防烟楼梯、封闭楼梯、室外楼梯和举高消防车等。临时避险区域有避难层（间）、外部平台、突出部位、相邻阳台、楼顶平台等。

（四）高层建筑的疏散救人方法主要有引导疏散、利用消防装备救助和人工徒手搬运。

（五）高层建筑救人要优先确保出入口、楼梯、消防电梯等常规救人途径畅通，当火势威胁上述区域时，应采取出水等措施确保救人通道安全。

（六）利用楼梯救助较高楼层的昏迷人员时，可采取分段接力救助法，当昏迷人员较多时，要在接力点备足救助人员。

（七）对一时来不及转移的人员可运用“缓冲救人法”转移至上风窗口、平台后伺机转移，通过楼梯间疏散的人员可先引导救至起火层下2层等安全区域。

（八）利用举高消防车救人要注意工作斗和梯臂的荷载，从上方向下或侧面平移接近遇险人员，事先稳定人员情绪。从直臂顺梯而下时，加强引导保护，控制梯上人数，保持人员间距。同一位置被困人员较多且相邻建筑在工作斗的作业范围内时，可先将人员转移到安全的相邻建筑。

（九）对身处较高楼层的遇险人员，要稳定其情绪。同时，在地面设置警戒，防止人员坠落造成伤害。

（十）在充烟区域搜索遇险人员时，应铺设救生照明线、安全导向绳等引导疏散，并使用手摸与热成像仪相结合的方式进行搜索，避免使用器械伤人。

（十一）对救出人员移交急救部门处理并做好登记，对已搜区域使用统一的标识进行标示，避免重复搜索。

# 十、火场排烟

（一）扑救高层建筑火灾首先要实施排烟散热为内攻创造条件。优先启用固定防排烟设施、开启外窗实施排烟。同时，可选用破拆排烟和水喷雾排烟。

（二）要选择安全的排烟路径，并清理排烟可能波及的可燃物，确保排烟路径上的防火门处于关闭状态，必要时设置水枪保护。

（三）不得在燃烧部位下方实施排烟，防止烟气层下降影响进攻和人员疏散。

（四）起火房间的火势未突破外窗但烟气已沿门窗缝隙涌出时，按照先下风、后上风顺序，通过举高消防车或邻近房间破拆起火房间外窗实施排烟。无法实施破拆外窗排烟时，应在水枪掩护下，在起火房间门上破拆开孔，保持房门呈关闭状态，向室内射水降温，防止轰燃、回燃和剧烈的热对流造成人员伤害。

（五）起火房间的烟火已突破一侧外窗，应破拆着火房间另一侧窗口，创造对流条件加速排烟。

（六）规划排烟路径时，应尽量避免排烟与进攻路径和方向冲突造成进攻困难。由于客观条件限制，排烟与进攻方向冲突时，人员要依托防火门利用喷雾水枪掩护，做好应急撤离准备。特别当内攻位置处于燃烧区域下风处时，要首先通过破拆燃烧房间上下风窗户，实施贯通式排烟再开门进攻；无法破拆窗户实施排烟散热时，要提前打开前室防火门、外窗畅通排烟路径，并选择楼梯间作为水枪阵地。

# 十一、灭火行动

（一）高层建筑灭火要采用“以固为主、固移结合、内攻近战、上下合击、内外结合、逐层消灭”的战术措施，积极控制火势，消灭火灾。

（二）水枪阵地要依托防火、防烟分区设置。对起火层火势要通过破拆房门、毗邻上下层窗口射水等方式控火灭火，起火层以上楼层要视情设置水枪，堵截火势通过外墙开口、玻璃幕墙与地坪接缝处以及管道（井）向上蔓延。

（三）开启房门进入室内灭火前，确认门开启的方式，触摸、测量门体温度。外开门且位于下风向时，要采取限位措施防止门向外开启造成回燃或热对流伤害；内开门位于上风向时，要拉住门把手或利用器材勾住房门，防止内开门向内吹开导致回燃伤害。

（四）缓慢开启房门，保持低姿状态，水枪按照先顶部后四周的顺序进行扫射，待有效控制烟火后再进入实施内攻。

（五）扑救建筑内部区域的火势时，水枪手应位于燃烧区域侧下风位置，首先切断烟火蔓延途径，然后逐步推进灭火。

（六）当建筑外立面发生燃烧时，火势位于较低楼层的，使用车载炮、移动炮打击最高点的火势并快速水平移动使水流自然流淌扑灭下部火势；火势位于高处的，要利用举高消防车控火，安排人员登至起火层以上楼层出水向下喷水控火；火势处于多面立体燃烧态势时，应集中力量于火场主要方面实施控火，可登高至屋顶平台，从各个立面组织强有力的射流从上向下控制、扑灭火势，特别要注意在外部出水的同时，应组织力量至内部可能受火势波及的层面出水设防，防止烟火蔓延至内部。

（七）举高消防车实施外攻应坚持在上风或侧上风方向，工作斗不得正对封闭外窗，防止爆燃轰燃伤人。在实施内部进攻的同时，外部举高消防车不得向人员内攻的区域射水。

（八）楼层火势被扑灭后，应及时关闭该层的配水管喷淋阀，打开末端放水装置，防止水渍损失。

# 十二、高层供水

（一）优先利用室内消火栓、消防泵、水泵接合器等供水。室内消火栓系统无法使用时，可利用水带建立移动供水线路。

（二）建立移动供液线路的方法主要有一次性登高垂直铺设水带、沿楼梯铺设水带和分层铺设水带等；施救高度低于100米时，宜采取沿楼梯蜿蜒铺设水带，蜿蜒铺设水带长度=垂直高度×2.2；超过100米时，宜采取沿楼梯缝隙垂直铺设水带，水带固定必须安全、可靠。在裙房上方垂直铺设水带的，要预先安排人员至裙房顶部实施分段铺设；垂直铺设水带时要尽量避开举高消防车阵地。

（三）在建工地、玻璃幕墙等外部铺设水带有困难的高层建筑，条件允许时，可利用升降机井铺设水带。

（四）高层建筑起火，移动供水灭火时可选用压缩空气泡沫，方便供液，减少水渍损失。

（五）铺设水带供水时应在地面设置用于停水泄压的分水器，要分段对垂直铺设水带的连接处（接口）用绳索、卡箍等进行保护。

（六）多车耦合供水时，距水源最近车辆先起动泵，逐步加压供水。停水时，先打开二道分水器，供水车辆逐步减压，距水源最远的车辆先停泵。

（七）当水泵接合器无法正常工作时，可选用首层室内消火栓给室内消火栓管网补水。

# 十三、注意事项

（一）内攻人员要编组作业，必须佩戴空气呼吸器，接近烟火区域前要戴好面罩。

（二）内攻人员要选择运行良好的消防电梯、防烟楼梯、封闭楼梯登高，严禁乘坐普遍电梯。

（三）内攻人员乘坐消防电梯登高时，要停靠在着火层下两层并提前戴好面罩，严禁停靠着火层或穿越着火层。

（四）内攻起点层要设于着火层下一层或下两层，内攻人员必须带足防护和灭火器材。

（五）内攻人员从防烟楼梯、封闭楼梯进入着火楼层必须掌握紧急撤离路线和方式，打开前室防火门前要先观察内部过火和充烟情况。

（六）内攻搜救、灭火必须以班组形式展开，严格落实个人安全防护措施，佩戴全套个人防护装备，预先明确进攻路线和作业时间，设置安全导向绳、救生照明线等，防止指战员迷失方向。

（七）进入起火、充烟区域前，应有效依托防火分隔设施，采取必要的出水掩护措施，防止轰燃、回燃、热对流等伤害。

（八）严禁人员位于车泵出水口、分水器接口、垂直铺设水带下方等部位，防止水带脱口、爆裂伤人。严禁在安全警戒区域内随意走动，防止玻璃、广告牌等高空坠物伤人。

（九）及时组织人员轮换休整，防止指战员体能消耗过大，降低紧急避险能力。

（十）在无人员被困、燃烧时间较长的火灾现场，要组织专家对建筑结构进行评估，再视情组织内攻。

（十一）严禁人员站立于楼层内排烟路径的下风口处，避免热对流伤害。

（十二）在楼层内部出水灭火时，应采取防水导流措施，阻止积水流入电梯井。

（十三）强风条件下，要注意在确保安全的前提下使用举高消防车，一旦安全装置报警，应停止使用举高消防车。利用举高消防车救人、灭火时，必须做好个人安全防护工作。

（十四）严寒天气，出水灭火后要及时妥善清理悬挂于高处的冰锥，防止坠落伤人。

（十五）灭火时关闭建筑燃气总阀的，恢复供气前，必须要求物业管理单位通知到每家每户，确保用户燃气设备开关处于关闭状态。

（十六）灭火后要组织人员彻底搜索、清理火场，加强对电梯、避难层和避险区域的核实检查，防止遗留隐患。